Příloha č. 5

Minimální účinnosti výroby tepla

| | | | | Účinnost | při  použití | paliva (%) | | | |
Kat. zdroje | Výkon kotle na zdroji | koks | č. uhlí | brikety | hn.uhlí tř. | hn. uhlí netř. | top ole. LTO | top. olej TTO | plyn ZP | al. akum | el. přím.top
A | do 0,5MW | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 80 | - | 85 | 96 | 98
B | 0,51-3MW | - | 70 | 69 | 68 | 63 | 83 | - | 86 | 97 | 99
C | 3,1-6MW | - | 75 | - | 72 | 65 | 84 | - | 87 | - | -
D | 6,1-20MW | - | 77 | - | - | 70 | 85 | 82 | 90 | - | -
E | 20,1-50MW | - | 80 | - | - | 77 | 87 | 85 | 92 | - | -
F | nad 50MW | - | 82 | - | - | 82 | 89 | 86 | 93 | - | -

Uvedené účinnosti se vztahují na jednotlivé kotle. Minimální účinnosti celých kotelen mohou být až o 2 % nižší.

Tabulky se použije v případě, že vlastník zdroje tepla a vlastník zúčtovací jednotky je tatáž právnická či fyzická osoba a není-li instalováno měření množství tepla dodávaného z tohoto zdroje tepla.