Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací a otřesů v chráněných vnitřních prostorech staveb

Tabulka č. 1
Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací ve stavbách

Typ prostoru

Nejvyšší přípustná vážená
hladina zrychlení L_awp
/dB/

Největší přípustná vážená
efektivní hodnota zrychlení a_awp
/m.s^-2/

| den | noc | den | noc
1.	Operační sály | 71 | 71 | 0,0036 | 0,0036
2.	Pokoje pro pacienty v sanatoriích | 71 | 71 | 0,0036 | 0,0036
3.	Obytné místnosti | 77 | 74 | 0,0072 | 0,005
4.	Nemocniční pokoje pro pacienty | 77 | 74 | 0,0072 | 0,005
5.	Učebny ve školách a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení | 77 | 74 | 0,0072 | 0,005
6.	Ostatní pobytové místnosti | 83 | 83 | 0,0144 | 0,0144
7. Dílny | 89 | 89 | 0,0284 | 0,0284

Tabulka č. 2
Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení otřesů ve stavbách

Typ prostoru

Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení L_awp
/dB/

Největší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení a_ewp
/m.^s-2/

| den | noc | den | noc
1.	Operační sály | 71 | 71 | 0,0036 | 0,0036
2.	Pokoje pro pacienty v sanatoriích | 71 | 71 | 0,0036 | 0,0036
3.	Obytné místnosti | 95 | 74 | 0,056 | 0,005
4.	Nemocniční pokoje pro pacienty | 95 | 74 | 0,056 | 0,005
5.	Učebny a ostatní místnosti ve školách, předškolních zařízení a v školských zařízení | 95 | 74 | 0,056 | 0,005
6.	Ostatní pobytové místnosti | 113 | 113 | 0,45 | 0,45
7.	Dílny | 113 | 113 | 0,45 | 0,45