Příloha č. 11 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem

(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s pístovým motorem η_kj se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru E_kj (MWh) a tepelné energie dodané z kogenerační jednotky Q_kj (GJ) k energii paliva spáleného v této jednotce Q^kj_pal (GJ), vyjádřený v %:

                                                              (%)

(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce

                                            (GJ/MWh)
kde

E_kj | (MWh) | elektřina vyrobená v kogenerační jednotce, měřená na svorkách generátoru
Q_kj | (GJ) | tepelná energie vyrobená v kogenerační jednotce
Q^kj_pal | (GJ) | energie paliva spáleného v kogenerační jednotce
S^ev_pal | (GJ/MWh) | měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v kogenerační jednotce
η_kj | (%) | účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) v kogenerační jednotce