Pří1oha č. 13 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet

Jmenovitý elektr. výkon kogenerační jednotky	teplota vody na výstupu z kogenerační jednotky	účinnost výroby energie v kogen. jednotce ηkj	měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektř. Sevpal	účinnost výroby energie (tep.+el.) v kotelně ηet *	
KW	°C	%	GJ/MWh	%	
do 100	do 90	75	4,8	75 + 9xK/(1+K)	
nad 100	do 90	80	4,5	80 + 5xK/(1+K)	
nad 100	91 - 100	75	4,8	75 + 10xK/(1+K)	
nad 100	101 - 110	69	5,22	69 + 16xK/(1+K)	
nad 100	111 - 120	64	5,62	64+21xK/(1+K)	
nad 100	121 - 130	59	6,1	59 + 26xK/(1+K)	
nad 100	nad 130	54	6,67	54 + 31xK/(1+K)	

* 
kde
Qkjpal	(GJ)	energie paliva spáleného v kogenerační jednotce	
Qkopal	(GJ)	energie paliva spáleného v kotlích	

Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce s pístovým motorem pro špičkový provoz

Účinnost výroby elektřiny ηkj při špičkovém provozu bez využití tepelné energie se stanoví stejně jako v příloze č. 11 s tím, že veličina Qkj má nulovou hodnotu.

jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotky	účinnost výroby elektrické energie ηkj	měrná spotř. energie v palivu na výr. elektř. Sevpal	
kW	% .	GJ/MWh	
do 30	26	13,85	
31 - 100	30	12,0	
nad 100	32	11,25