Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

(1) Účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru E_sv (MWh) k energii paliva připadajícího na její výrobu Q^e_pal (GJ) za stejnou dobu:

                                      (%)

(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

                        (GJ/MWh)

kde

E_sv      (MWh)	    výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru
Q_el      (GJ)	tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
Q_pal     (GJ)	energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Q^e_pal    (GJ)	energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny
Q_tep     (GJ)	    tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
S^ev_pal (GJ/MWh) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
η_el       (%)	    účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

(3) Tepelná energie páry spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

Q_el =        (GJ)

kde

M_ad (t)		celkové množství páry na vstupu do turbíny (admisní)
M_oi (t)		množství páry do jednotlivých odběrů
M_vt (t)	množství páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku 
M_e  (t)	množství páry do protitlaku nebo množství turbinového kondenzátu (podle druhu turbíny)
M_u  (t)	množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen M_u x i_u odpadá)
M_v  (t)	množství vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry na výstupu z mezipřehříváku
i_ad   (kJ/kg)	průměrná roční entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní) 
i_oi   (kJ/kg)	průměrné roční entalpie páry na výstupu z turbíny do jednotlivých odběrů
i_nt   (kJ/kg)	průměrná roční entalpie páry na vstupu do nízkotlakého dílu turbíny
i_e    (kJ/kg)	průměrná roční entalpie páry vystupující z turbíny do protitlaku nebo entalpie kondenzátu (podle druhu turbíny)
i_u    (kJ/kg)	průměrná roční entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)
i_vt   (kJ/kg)	průměrná roční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku.