Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

(1) Účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru E_sv (MWh) k energii paliva připadajícího na její výrobu Q^e_pal (GJ) za stejnou dobu:

                                      (%)

(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

                                           (GJ/MWh)
kde 

E_sv | (MWh) | výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru
Q_el | (GJ) | tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
Q_pal | (GJ) | energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla
Q^e_pal | (GJ) | energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny
Q_tep | (GJ) | tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
S^ev_pal | (GJ/MWh) | měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
η_el | (%) | účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

(3) Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

                                      (GJ)

kde
M_ad | (t) | celkové množství páry na vstupu do turbiny (admisní)
M_oi | (t) | množství páry do jednotlivých odběrů
M_pt | (t) | množství páry do protitlaku nebo do kondenzátoru (podle druhu turbíny)
M_u | (t) | množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen M_u x i_u odpadá )
i_ad | (kJ/kg) | průměrná roční hodnota entalpie páry na vstupu do turbiny (admisní)
i_oi | (kJ/kg) | průměrné roční hodnoty entalpie páry na výstupu z turbiny do jednotlivých odběrů
i_pt | (kJ/kg) | průměrná roční hodnota entalpie páry do protitlaku nebo do kondenzátoru (podle druhu turbiny)
i_u | (kJ/kg) | průměrná roční hodnota entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)