Příloha č. 8 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:

				(%).

(2) Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

                          (GJ/GJ)

kde

E0sv	(MWh)	elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)	
Essv	(MWh)	elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu se spalinovým kotlem	
Qdpal	(GJ)	energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku 	
Qopal	(GJ)	energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla)	
Qspal	(GJ)	energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem	
Qtep	(GJ)	tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)	
Qvov	(GJ)	tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle	
Setpal	(GJ/GJ)	měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie ze zdroje	
ηet	(%)	účinnost výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem