Příloha č. 9 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu h_et

Provozní soubor | Účinnost výroby h_et | Měrná spotřeba energie v palivu S^et_pal
| % | GJ/GJ
plynová turbina + spalinový kotel | 74 | 1,35
plyn.turbina + spalinový kotel - špičkový provoz | 28 | 3,57
paroplynový cyklus s využitím tepla | 72 | 1,39
paroplynový cyklus s kondenzací | 50^* | 1,39

Poznámka:
^*platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla E_sv (MWh)/Q_tep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).