Příloha č. 2 k vyhlášce č. 291/2001 Sb.

Výpočtová vnitřní teplota t_i a relativní vlhkost ϕ_i ve vybraných vytápěných místnostech

Druh vytápěné místnosti | Výpočtová vnitřní teplota t_i (°C) | Relativní vlhkost vzduchu ϕ_i (%)
Obytné budovy
Trvale užívané
Obývací místnosti, (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny , dětské pokoje) | 20 | 60
Kuchyně | 20 | 60
Koupelny | 24 | 90
Klozety | 20 | 60
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) | 15 | 60
Vytápěná schodiště | 10 | 60
Občasně užívané budovy - v době provozu
Obývací místnosti, (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny , dětské pokoje) | 20 | 60
Kuchyně | 20 | 60
Koupelny | 24 | 90
Klozety | 15 | 60
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) | 10 | 60
Vytápěná schodiště | 10 | 60
Občasně užívané - mimo provoz | 5 | 80
Administrativní budovy
Kanceláře, čekárny , zasedací síně, jídelny | 20 | 60
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety aj.) | 15 | 60
Vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 70
Haly , místnosti s přepážkami | 18 | 70
Školní budovy
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 20 | 60
Učební dílny | 18 | 65
Tělocvičny | 15 | 70
Šatny u tělocvičen | 20 | 60
Lázně a převlékárny | 24 | 90
Ordinace a ošetřovny | 24 | 80
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.) | 15 | 60
Mateřské školky
Učebny, herny, lehárny | 22 | 50
Šatny pro děti | 20 | 60
Umývárny pro děti, WC | 24 | 80
Izolační místnosti | 22 | 50
Jesle
Učebny , herny , lehárny | 22 | 50
Šatny pro děti | 20 | 60
Umývárny pro děti, WC | 24 | 80
Izolační místnosti | 22 | 50
Zdravotnická zařízení
Zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace | 24 | 50
Čekárny , chodby , WC | 20 | 60
Pokoje pro nemocné | 22 | 60
Domovy důchodců
Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňskym koutem, pracovny, kuchyně | 20 | 60
Koupelny | 24 | 90
Obchodní stavby
Prodej masa, mléčných výrobků, ovoce | 15 | 70
Prodej trvanlivých potravin | 18 | 60
Prodejní místnosti další | 20 | 60
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby , klozety , aj.) | 15 | 70
Vytápěná schodiště | 10 | 70
Kancelářské místnosti | 20 | 60
Chladírny | 2-5 | 80
Sklady | podle technolog. požadavků | 70-90
Hotely a restaurace
Pokoje pro hosty | 20 | 60
Koupelny | 24 | 90
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály | 20 | 60
Hlavní schodiště | 15 | 70
Kuchyně | 24 | 80
Vedlejší místnosti (chodby, klozety) | 15 | 70
Vedlejší schodiště | 10 | 70
Koleje a ubytovny
Pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20 | 60
Společná noclehárna | 16-18 | 60
Umývárny | 24 | 80
Zařízení mimo provoz | 5 | 80
Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní místnosti
Hlediště, sály , včetně přilehlých prostorů | 20 | 60
Chodby, schodiště, klozety | 15 | 70
Kancelářské místnosti | 20 | 60
Šatny pro účinkující | 22-24 | 60
Koupelny | 24 | 90
Výstavní sály, depozitáře | 15 | 55
Sportovní haly
Tělocvičny, haly | 15 | 70
Šatny , převlékárny | 22 | 60
Umývárny , sprchy, místnosti pro masáž | 24 | 90
Nádraží, letiště
Čekárny, letištní odbavovny (uzavřené) | 20 | 60
Nádražní hal (uzavřené) | 15 | 70
Všeobecné prostory
Šatny pro odkládání svrchního oděvu | 15 | 60
Šatny pro převlékání | 20 | 60
Umývárny do půli těla | 22 | 80
Sprchy a převlékárny | 24 | 90
Kancelářské místnosti, vrátnice a pod. | 20 | 60
Chodby , klozety a jiné vedlejší místnosti | 15 | 70
Vytápěná schodiště | 10 | 70
Různé místnosti
Jídelny | 20 | 60
Kuchyně | 15 | 80
Garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu | 5 | 80