Příloha č. 6 k vyhlášce č. 464/2000 Sb.

Mikroklimatické požadavky a osvětlení haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor
(vybrané ukazatele k § 10)

Faktor prostředí | Hala bazénu | Přilehlé prostory pro uživatele (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)
Osvětlení | 250 luxů při provozu (500 luxů pro závodění u 50 m bazénů) | 100 luxů
Teplota | o 1 - 3 °C vyšší než teplota vody v bazénu | sprchy 24 - 27 °C šatny a místnosti pro pobyt osob 20 - 22 °C
Relativní vlhkost vzduchu | max. 65 % | sprchy max. 85 % ostatní prostory max. 50 % (kromě parní komory)
Výměna vzduchu | nejméně 2x za hodinu | sprchy min. 8x/h šatny 5-6x/h ostatní prostory tak, aby vyhovovaly relat. vlhkosti vzduchu