Příloha č. 10 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu

(1) Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován), vyjádřený v %:

 x 100                (%)

	(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie v paroplynovém cyklu 

                (GJ/GJ)

kde

E_sv | (MWh) | elektřina vyrobená v parním turbosoustrojí
E^o_sv | (MWh) | elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)
E^s_sv | (MWh) | elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu se spalinovým kotlem
Q^d_pal | (GJ) | energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku
Q^k_pal | (GJ) | energie paliva spáleného v palivovém kotli, který dodává další páru do parního turbosoustrojí, pokud je ve výrobně instalován
Q^o_pal | (GJ) | energie paliva spáleného v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu
Q^s_pal | (GJ) | energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem
Q_tep | (GJ) | tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)
Q^ov_v | (GJ) | tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
S^et_pal | (GJ/GJ) | měrná spotřeba energie v palivu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje
η_et | (%) | účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie ze zdroje.