Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx) a tuhé znečišťující látky

1. Emisní limity pro oxid siřičitý

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro tuhá paliva

A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících tuhá paliva vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Jmenovitý tepelný výkon	do 50 MW	50 – 300 MW	 > 300 MW	
Fluidní topeniště	800	500	500	
Ostatní topeniště x)	2500	1700	500	
x) též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky
Poznámka
1.	Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní (první – platí i v ostatních případech) stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.
2.	Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 
3.	Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B.

B. Hodnoty emisních limitů pro tuhá paliva spalovaná v nových zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Jmenovitý tepelný příkon	50 až 100 MW	100 až 500 MW	> 500 MW	
Limit	2000	2000 – 400
s lineárním poklesem*	400	

 *  tepelný příkon (P v MWt) emisní limit (EL v mg/m3 )

EL =  2400 – 4P

Poznámka

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje. 

C. Emisní limity pro tuhá paliva pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	50 – 100 MW	100 – 300 MW	 > 300 MW	
Biomasa	200	200	200	
Ostatní tuhá paliva	850	200   	200	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro kapalná paliva

A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících kapalná paliva  vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Jmenovitý tepelný výkon	Do 50 MW	50 – 300 MW	 > 300 MW	
Emisní limit	(není stanoven)	1700	500	

Poznámka
1.	Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 
2.	Od 1. ledna.2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona.  Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.
3.	Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B.

B. Emisní limity pro  kapalná paliva  spalovaná v nových  zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Jmenovitý tepelný
příkon	50 – 300 MW	300 – 500 MW	 > 500 MW	
Emisní limit	1700	1700 – 400*
(s lineárním poklesem)	400	
  *  tepelný příkon (P v MWt) emisní limit (EL v mg/m3 )
EL =  3650 - 6,5 P

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje. 

C. Emisní limity pro kapalná paliva pro  budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Jmenovitý tepelný
příkon 	50 – 100 MW	100 – 300 MW	> 300 MW	
Emisní limit	850	400 – 200*
 (s lineárním poklesem)	200	
  *  tepelný příkon (P v MWt) emisní limit (EL v mg/m3 )
EL = 500 - P
Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro plynná paliva

A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících plynná paliva  vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Plynná paliva z veřejných distribučních sítí	35	
Pro  plynná paliva  mimo  paliv  z veřejných  distribučních sítí a koksárenský plyn 	900	
Zkapalněný plyn	(limit nestanoven)	

Poznámka
1.	Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 
2.	Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona.  Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 
3.	Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B.

B. Emisní limity pro plynná paliva spalovaná v  nových zdrojích podle § 2 písm. h)   vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Plynná paliva obecně	35	
Zkapalněný plyn	5	
Nízkovýhřevné plyny ze zplynění nebo rafinačních zbytků, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn	800	
Plyn ze zplynění uhlí	Emisní limit zatím nestanoven	
 
Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje

C. Emisní limity pro plynná paliva spalovaná v budoucích nových zdrojích podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Plynná paliva obecně	35	
Zkapalněný plyn	5	
Koksárenský plyn	400	
Vysokopecní plyn, konvertorový plyn	200	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

2. Hodnoty emisních limitů pro oxidy dusíku 

Hodnoty emisních limitů pro stávající zvláště velké  zdroje
A.	Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) pro NOx (po přepočtu na NO2)  při spalování tuhých  paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných (obsah kyslíku 3 %), vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Fluidní topeniště	400	
Výtavné topeniště	1100	
Ostatní topeniště na tuhá paliva	650	
Kapalná paliva	450	
Plynná paliva	200/300*	
* při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

Poznámka
1.	Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 
2.	Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona.  Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.  
3.	Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin, počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B.

B. Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2)  při spalování tuhých  paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných (obsah kyslíku 3 %) v nových zdrojích podle § 2 písm. h)   vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	Emisní limity
(mg/m3)	
Tuhá
50 až 500 MW
>500 MW	
600
500	
Od 1. ledna 2016
50 až 500 MW
>500 MW(2)	
600
200	
Kapalná
50 až 500 MW
>500 MW	
450
400	
Plynná
50 až 500 MW
>500 MW	
300
200	

Poznámka
1.	Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje. 
2.	Pro zařízení, která po 1. lednu 2016 nebudou provozována déle než 1500 hodin ročně (klouzavý pětiletý průměr), platí emisní limit 450 mg/m3.
3.	Při spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 % platí až do 1.1.2018 emisní limit 1200 mg/m3.

C. Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2)  pro tuhá  paliva (obsah kyslíku 6 %) pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j)  vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	50 – 100 MW	100 – 300 MW	 > 300 MW	
Biomasa	400	300	200	
Obecně	400	200	200	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

D. Hodnoty emisních limitů pro NOx  (v přepočtu na NO2) pro kapalná paliva - s výjimkou plynových turbín - vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j)  vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	50 – 100 MW	100 – 300 MW	> 300 MW	
Kapalná paliva	400	200	200	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

E. Hodnoty emisních limitů pro NOx  (v přepočtu na NO2) pro plynná paliva - s výjimkou plynových turbín - vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j)  vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh plynného paliva	50 – 300 MW	> 300 MW	
Zemní plyn	150	100	
Jiné plyny	200	200	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje.

F. Hodnoty emisních limitů platné pro jednotku s jedinou plynovou turbínou:
Emisní limity pro NOx  (v přepočtu na NO2) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 15 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j)  vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.
Následující hodnoty se vztahují pouze na provozní stavy, při kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu:

Palivo	> 50 MW	
Zemní plyn 1/	50 2/	
Kapalná paliva3/	1203/	
Plynná paliva (jiná než zemní plyn)	120	

Z těchto limitů jsou vyloučeny plynové turbíny určené pro použití v mimořádných případech, které jsou v provozu méně než 500 hodin za rok. Provozovatel takových zařízení předkládá každý rok příslušnému orgánu zprávu o využité době.

Vysvětlivky:
1/  Zemním plynem se rozumí přirozeně se vyskytující methan s obsahem  inertních plynů a dalších složek vyjádřeným objemovým zlomkem menším než 20%.
2/ Hodnota emisního limitu oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý při spalování plynných paliv v plynových turbinách vyjádřeného limitní hmotnostní koncentrací oxidu dusičitého v suchých spalinách s 15% kyslíku vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn je 75 mg/m3 v následujících případech:
•	plynové turbíny využívané pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny s celkovou účinností vyšší než 75%
•	plynové turbíny v zařízeních s kombinovaným cyklem s roční průměrnou celkovou elektrickou účinností vyšší než 55%;
•	plynové turbíny pro mechanický pohon (plynové turbíny pohánějící kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti)
Pro plynové turbíny, které nespadají  do žádné ze shora uvedených kategorií, ale které mají účinnost větší než 35% (na základě podmínek Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO), je emisní limit oxidu dusičitého (obsah kyslíku 15%) vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn 50 mg/m3 (35% v těch případech, kdy je emisní limit vyjádřen procenty a určen na základě podmínek ISO).
3/  Tato hodnota emisního limitu se vztahuje jen na plynové turbíny spalující lehké a střední destilační frakce.

3. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky

A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) při spalování tuhých (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Hodnota emisního limitu (mg/m3)	
Tuhá	 50
	100	
Kapalná1	Všechna zařízení	50	
Plynná	Všechna zařízení	50	
1 hodnota emisního limitu pro zdroje s tepelným příkonem nižším 500 MW spalujícího kapalné palivo s více než 0,06 % popela činí 100 mg/m3

Poznámka
1.	Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 
2.	Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona.  Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.  
3.	Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem  1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B.

B. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky při spalování tuhých, kapalných a plynných paliv v nových zdrojích podle § 2 písm. h), k nimž bylo vydáno původní stavební povolení 1. července 1987 a nebo později, vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	Jmen. tepelný příkon (MW)	Hodnota emisního limitu (mg/m3)	
Tuhá	500
< 500	50
100	
Kapalná1	Všechna zařízení	50	
Plynná	Všechna zařízení	5 obecně
10 pro vysokopecní plyn
50 pro plyny produkované v ocelářství, které lze použít jinde, a pro koksárenský plyn	
1 hodnota emisního limitu pro zdroje s tepelným příkonem nižším 500 MW spalujícího kapalné palivo s více než 0,06 % popela činí 100 mg/m3

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje. 
 
C. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky pro budoucí nové  zdroje podle § 2 písm.  j).  

Druh paliva	Jmenovitý tepelný příkon (MW)	Hodnota emisního limitu (mg/m3)
vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn
	
Tuhá paliva	50 – 100
> 100	50   (obsah kyslíku 6 %)
30    	
Kapalná paliva	50 – 100
> 100	50   (obsah kyslíku 3 %)
30	
Plynná paliva obecně
Vysokopecní plyn
Plyny z výroby oceli, které lze využít jinde		5     (obsah kyslíku 3 %)
10
30	

Poznámka
Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého  zdroje

Příloha  č 2.k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší

Emisní limity platí pro všechna zařízení zvláště velkých  zdrojů bez ohledu na datum vydání stavebního povolení a jsou vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Druh paliva	Jmenovitý tepelný příkon (MW)	Hodnota emisního limitu (mg/m3)	
Tuhá paliva	50	250     (obsah kyslíku 6 %)	
	< 50	400     (obsah kyslíku 6 %)	
Fluidní kotle	> 50	250     (obsah kyslíku 6 %)	
Kapalná paliva	> 50	175     (obsah kyslíku 3 %)	
Plynná paliva obecně	> 50	100     (obsah kyslíku 3 %)	
Plynové turbíny	> 50	100     (obsah kyslíku 15 %)	

Poznámka
Tyto emisní limity se vztahují k tepelným příkonům jednotlivých zařízení. 

Příloha  č. 3  k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Stupeň odsíření
Tam, kde není možno splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení vzhledem k vlastnostem paliva, musí zdroje plnit alespoň následující stupně odsíření:

Stupeň odsíření spalin pro nové zvláště velké  zdroje, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení 1. července 1987 nebo později. 

Jmenovitý tepelný příkon
(MW)	Stupeň odsíření
(%)	
100	60	
> 100 až do 300 včetně	75	
> 300 až do 500 včetně	90	
                   > 500	94	

Stupeň odsíření pro  budoucí nové zvláště velké  zdroje, se stavebním povolením po 1. lednu 2004 nebo později. 

Jmenovitý tepelný příkon
(MW)	Stupeň odsíření1)
(%)	
300	92	
> 300	952) 	

1) Zařízení, která dosahují koncentrace 300 mg/m3 pro oxid siřičitý s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn, jsou vyjmuta z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření. 

2) Pro tato zařízení současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m3 s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn .

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky

Pro účely této přílohy nařízení se užívá označení:
Označení „vztažné podmínky“ pro emisní limit, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0 o C), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v nosném plynu (obvykle kyslíku).
Označení "nest." u číselných hodnot emisních limitů značí, že pro uvedenou znečišťující látku se emisní limit nestanovuje.

1. Velké a střední  zdroje 

1.1 Emisní limity spalování paliv ve velkých a středních  zdrojích znečišťování ovzduší 

Jmenovité tepelné výkony velkých a středních  zdrojů  téhož provozovatele se pro účely stanovení emisních limitů sčítají, jestliže jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v  provozním celku, spalují stejný druh paliva a spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu  na počet komínových průduchů nebo by s ohledem na uspořádání a  druh používaného paliva mohly být vypouštěny společným komínem. 
Emisní limity platí pro vztažné podmínky a obsah kyslíku v nosném plynu uvedeném v posledním sloupci tabulek. Není-li stanoveno jinak, platí obecné emisní limity tmavosti kouře stanovené zvláštním předpisem. 

1.1.1 Spalovací zařízení  s granulačním, výtavným a roštovým ohništěm 1)

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro
	Referenční obsah kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč. látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2  nebo větší	 - 	 - 	   650 	 - 	 nest. 	6	
 	 - 	 - 	 1100 2) 	 - 	  -"- 	           -"- 	
0,2 až do 1 včetně	 - 	 - 	 - 	 650  	  -"- 	           -"- 	
> 1 až do 5 včetně	 - 	 - 	 - 	 650 	  -"- 	           -"- 	
0,2 a větší až do 5 včetně	250 	 - 	 - 	 - 	  -"- 	           -"- 	
0,2 a větší, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW 	 - 	 2500 	 - 	 - 	  -"- 	           -"- 	
> 5, ale jmen. tepelný příkon menší než  50 MW 	150 	 - 	 - 	 400 	  -"- 	           -"- 	

Odkazy:
1) též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky
2) pro výtavná ohniště

1.1.2 Spalovací zařízení spalující dřevo1) nebo biomasu

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2 nebo větší, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW 	250	 2500 	 650 	 650 	 50 2)	11	

Odkazy:
1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky
2) emisní limit platí  pro tepelný výkon nad 1 MW

1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2 nebo větší, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW 	 - 	 - 	 - 	 175 	 nest. 	3	
0,2 nebo větší až do 5 včetně	 - 	 1) 	 500 	 - 	 -"- 	3	
0,2 nebo větší, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW	 100 	 - 	 - 	 - 	 -"- 	3	
> 5, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW	 - 	 - 	 450 	 - 	 -"- 	3	
> 5 a jmen. tepelný příkon je menší než 50 MW	 - 	 1700 	 - 	 - 	 -"- 	3	

Odkazy:
1) obsah síry v palivu max. 1 % hm.

1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2 a větší, ale jmen. tepelný příkon menší než 50 MW 	501)  
 	 352) 
9003) 	 200 
 3004) 	 100 
 	 nest. 
 	3	

Odkazy:
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinerií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn (viz odst. 1.5)
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

1.1.5 Fluidní kotle spalující fosilní paliva

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
5, ale jmen. tepelný příkon je menší než 50 MW	  100 	 800 75 % 1)	 400 
	 250 	 nest. 	6	
< 5 MW 2)	 	 	 		    -"- 	6	

Odkazy:
1) nelze-li při spalování tuzemského paliva dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty
2) emisní limity fluidních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva

1.1.6 Stacionární pístové spalovací motory

A. Emisní limity pro stávající stacionární pístové spalovací motory 

 Jmenovitý tepelný příkon1) (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2   a menší než 50 MW 	130 2)
 
 	 3) 
 
 	 2000 4)  
 4000 5) 
 500 6)  	 650 
 
 	 150 7)  
 
 	5 8) 	

Odkazy:
1) kogenerační jednotky jsou tříděny podle tepelného příkonu
2) při použití kapalných paliv
3) při použití motorové nafty nesmí celkový obsah síry překročit 0,05 % hm. a v ostatních kapalných palivech 1 % hm.; při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, resp. 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu
4) u vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW
5) u vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně
6) u zážehových motorů
7) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h
8) pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující látky a organické látky platí pro vlhký plyn

B. Emisní limity pro NOx pro nové stacionární pístové spalovací motory 1)

Kapacita,  technický typ,  specifikace paliva 	emisní limit 2) (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn)	
zážehové (Ottovy) motory, 4taktní, nad 1 MW jmenovitého tepelného příkonu 
- motory spalující chudou směs
- ostatní motory	
250 
500	
vznětové (Dieselovy) motory
palivo: zemní plyn (motory se vstřikovacím zapalováním)
palivo: těžký topný olej
palivo: dieselový nebo plynový olej	
500
600
500	

1)	tyto emisní limity platí od 1. ledna 2008
2)	tyto emisní limity se nevztahují na motory provozované méně než 500 h/r. Vztažný obsah kyslíku je 5 %

C. 
Zařízení zdrojů podle podskupiny 1.1.6, která jsou používána výhradně jako náhradní zdroje elektrické energie v rozsahu do 300 provozních hodin v kalendářním roce, se zařazují do kategorie malých  zdrojů. Jejich provozovatelé jsou povinni plnit veškerá příslušná ustanovení vyplývající z tabulek A. a B.

1.1.7 Přímotopné teplovzdušné systémy pro vytápění1)

Jmenovitý tepelný výkon (MW)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
0,2  	 2) 	 2) 	 2) 	 2) 	 nest. 	17	

Odkazy:
1) systémy, v jejichž zařízení dochází k přímému styku plamene, resp. míchání horkých spalin 
s ohřívaným vzduchem, jehož část současně slouží jako zdroj kyslíku pro spálení paliva; spalovat se smějí jen plynná paliva, která jsou dodávána z veřejných distribučních sítí, a dále propan, butan nebo jejich směsi a dále bezolovnatá kapalná paliva s obsahem síry do 0,05 % hm., a to v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem 
2) číselné hodnoty emisních limitů pro kotle podle spalovaného paliva 

1.1.8 Plynové turbíny

Objemový tok spalin (m3/h)	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro	Referenční obsah.
kyslíku % O2
	
	 Tuhé zneč.  látky 	 Oxid siřičitý 	Oxidy dusíku jako NO2 	 Oxid uhelnatý 	Organické látky jako
suma uhlíku 		
< 60 000   	100 1)  	 1700 	 350 	 100 	 nest. 	15	
60 000	 50 2) 	 1700 	 300 	 100 	 nest. 	15	

Z těchto limitů jsou vyloučeny plynové turbíny, které jsou v provozu méně než 150 hodin za rok.

Odkazy:
1) při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti dýmu podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň 
2) při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti dýmu podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu 2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň 

1.2 Integrace kotle s plynovou turbínou

a)	Je-li za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel bez přitápění nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, platí pro tuto konfiguraci stejné emisní limity a referenční podmínky jejich stanovení jako pro plynové turbíny příslušného objemového toku.

b)	V případě, že je za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel s přitápěním jiným palivem nebo jeho tepelný příkon ve stejném palivu překračuje 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, stanoví se emisní limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem hodnot platných pro samotnou plynovou turbínu a samotný kotel podle podílů tepelného příkonu turbíny a přitápění kotle.

c)	Tepelný příkon zařízení je stanoven výpočtem z výhřevnosti a množství spalovaného paliva. K tomu účelu se použije hodnota minimální výhřevnosti paliva zaručovaná jeho výrobcem v technických normách či podmínkách. Není-li udána, stanoví se jako součet výhřevností složek paliva, jejichž průměrný obsah v palivu je stanoven rozborem.

Příloha  č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

HODNOTY EMISNÍCH FAKTORŮ PRO STANOVENÍ
MNOŽSTVÍ EMISÍ VÝPOČTEM
PŘI SPALOVÁNÍ PALIV

Druh paliva	Druh topeniště	Tepelný výkon kotle	Tuhé látky	SO2	NOx	CO	Org.  látky *	Jednotka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
všechna tuhá mimo černé uhlí a koks	pevný rošt	jakýkoliv	1,0.Ap	19,0.Sp	3,0	45,0	8,90	kg/t
spáleného paliva	
černé uhlí a koks		jakýkoliv	1,0.Ap	19,0.Sp	1,5	45,0	8,90		
hnědé uhlí, proplástek lignit, brikety	pásový rošt	3 MW
>3 MW	1,9.Ap
1,9.Ap	19,0.Sp
19,0.Sp	3,0
3,0	5,0
1,0	1,29
0,43		
černé uhlí tříděné a prachové, jiná tuhá paliva		3 MW
>3 MW	1,7.Ap
1,7.Ap	19,0.Sp
19,0.Sp	3,0
7,5	5,0
1,0	1,29
0,43		
všechna tuhá paliva mimo černé uhlí a koks	pás. rošt s pohazov.	jakýkoliv	5,0.Ap	19,0.Sp	3,0	1,0	0,40

		
	pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a komb. rošt+olej
rošt+plyn		3,5.Ap	19,0.Sp	3,0	1,0	0,40		
	granulační a komb. rošt+práš.
práš.+plyn		8,5.Ap	19,0.Sp	6,0	0,5	0,14		
	výtavné		5,5.Ap	19,0.Sp	15,0	0,5	0,14		
	cyklonové		1,5.Ap	19,0.Sp	27,5	0,5	0,14		
černé uhlí a koks	pásový rošt s pohazov.	jakýkoliv	5,0.Ap	19,0.Sp	7,5	1,0	0,42	kg/t
spáleného paliva	
	pohyblivý rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt+olej
rošt+plyn		3,5.Ap	19,0.Sp	7,5	1,0	0,40		
	granulační a kombin. rošt+práš. prášek+plyn		8,5.Ap	19,0.Sp	9,0	0,5	0,14		
	tavicí		5,5.Ap	19,0.Sp	15,0	0,5	0,14		
	cyklon		1,5.Ap	19,0.Sp	27,5	0,5	0,14		
dřevo	jakékoliv	3 MW
> 3 MW	12,5
15,0	1,0
1,5	3,0
3,0	1,0
1,0	0,89
0,89		
těžký a stř. topný olej	jakékoliv	100 MW
> 100 MW	2,91
1,06	20.S
20.S	10,0
13,4	0,53
0,42	0,29
0,20	kg/t
spáleného paliva	
lehký topný olej	jakékoliv	jakýkoliv	2,13	20.S	10,0	0,59	0,34		
nafta a podobná paliva	jakékoliv	jakýkoliv	1,42	20.S	5,0	0,71	0,34		
propan a butan	jakékoliv	3 MW

> 3 MW	0,45

0,42	0,02.S
(0,004)
0,02.S
(0,004)	2,4

2,8	0,46

0,37	0,09

0,04		
koksárenský plyn	jakékoliv	3 MW

>3 MW až do 100 MW včetně	302

290	2,0.S
(9500)
2,0.S
(9500)	1920

3700	320

270	64

24	kg/106m3
spáleného plynu	
generátorový plyn	jakékoliv	3 MW

> 3 MW až do 100 MW včetně

> 100 MW	302

290

240	2,0.S
(6500)
2,0.S
(6500)

2,0.S
(6500)	1920

3700

9600	320

270

270	64

24

8		
vysokopecní plyn	jakékoliv	 3 MW

>3 až do 100 MW včetně

> 100 MW	302

290

240
	2,0.S
(150)
2,0.S
(150)

2,0.S
150	1920

3700

9600
	320

270

270	-

-

-
	
kg/106m3
spáleného plynu	
zemní plyn
           	jakékoliv	0,2 MW

> 0,2 až do 5 MW včetně

> 5 až do 50 MW včetně

>50 až do 100 MW včetně

>100 MW	20

20

20

20

20	2,0.S
(9,6)
2,0.S
(9,6)
    2,0.S
     (9,6)
    2,0.S
     (9,6)
    2,0.S
     (9,6)
     	1600

1920

3300

4200

5000	320

320

270

270

270
	64

64

24

24

8		

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C
Poznámka: Pokud není znám obsah síry v palivu S, používají se čísla v závorkách.
Ap 	- obsah popela v původním vzorku tuhých paliv (% hm.)
Sp 	- obsah síry v původním vzorku tuhých paliv (% hm.)
S 	- obsah síry v původním vzorku paliva pro:
 	- kapalná paliva (% hm.)
 	- propan-butan (g/kg)
 	- plynná paliva (mg/m3) 

Příloha  č. 6  k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Emisní limity při spalování více druhů paliv
1.	U zařízení používajícího současně 2 nebo více druhů paliv se stanoví hodnoty emisních limitů takto:
a)	za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu  zařízení, 
b)	za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,
c)	za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou.

2.	U jednotek spalujících více druhů paliv, ve kterých se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení  bodu 1 předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu  zařízení činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %. 
Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech paliv takto:
a)	za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu  zařízení,
b)	za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu,
c)	za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty emisního limitu paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,
d)	za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva sečtou.

3.	Jako alternativu k  bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci paliv):
a)	pro zařízení uvedená do provozu před 1. lednem 2004 v průměru 1000 mg/m3 pro všechna taková zařízení v rámci rafinerie;
b)	u nových zařízení uvedených do provozu po 1. lednu 2004 v průměru 600 mg/m3 pro všechna taková zařízení v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín.

4.  Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zařízení spalujících tuhá paliva se nepovažuje za spoluspalování paliv podle § 2 písm. d).

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Zjišťování znečišťujících látek a kontrola účinnosti malých  zdrojů

1.	Kontrola účinnosti spalování

1)	Každý malý  zdroj musí spalovat palivo  alespoň s účinností spalování podle § 11 a bodu 2 této přílohy.

2)	Účinnost spalování se vypočte nepřímou metodou. Výpočet vychází ze souboru naměřených a vypočítaných údajů uvedených v tabulce.

měřené veličiny	vypočtené údaje	
název	značka	Jednotka	metoda měření	název	Značka	jednotka	metoda výpočtu	
obsah kyslíku	(O2)	[%]	elektrochemický článek	obsah oxidu uhličitého	(CO2)	[%]	Výpočtem z max.obsahu CO2 v palivu 	
obsah CO	(CO)	[ml/m3] [ppm]	elektrochemický článek	přebytek vzduchu		-	Poměrem skutečného množství vzduchu k teoretické spotřebě	
teplota spalin	t	[°C]	termočlánek	komínová ztráta		[%]	Z teploty spalin, nasávaného vzduchu, kyslíku a parametrů paliva 	
teplota spalovacího vzduchu	t(sv)	[°C]	termočlánek					
statický tlak ve spalinové cestě	p	[Pa]	membránové čidlo					

Při měření veličin nutných pro výpočet účinnosti spalovacího procesu u malých zdrojů se postupuje podle těchto zásad :
-	měření je možno zahájit teprve v okamžiku, kdy je zdroj v ustáleném provozním stavu,
-	měřicí sonda se umísťuje do otvoru, který je u nově instalovaných malých zdrojů součástí spalinového hrdla zdroje. Je nutné dodržovat zásadu, aby měřicí místo bylo v blízkosti spalinového hrdla zdroje a nedocházelo tak k ředění spalin a zkreslení naměřených hodnot. U atmosférických hořáků (zdroje s atmosférickými hořáky) může být pro měření  využit otvor přerušovače tahu,
-	vlastní měření se provádí opakovaně, nejméně třikrát v intervalu nejméně 10 minut při jmenovitém výkonu  zdroje nebo zařízení.

Účinnost spalování se vypočte z následujícího vztahu 

Při hodnocení účinnosti spalování se uvažuje pouze komínová ztráta. Další ztráty, jako jsou poměrná ztráta mechanickým a plynným nedopalem a poměrná ztráta  sdílením tepla do okolí, se neuvažují.

3)	Každý spalovací zdroj musí spalovat palivo tak, aby koncentrace CO ve spalinách nepřekročila maximální hodnotu 1000 ml/m3 (ppm)  při referenčním obsahu kyslíku (O2). 

Hodnota koncentrace CO se vypočítá se z následujícího vztahu 
COmax   =   CO   x   

COmax   <  1000   ( ppm )

COmax  …………..	 maximální hodnota CO  [ppm]
CO  ………………	CO  naměřené  [ppm]
    ……………….  	přebytek vzduchu  

Hodnoty referenčního obsahu kyslíku (O2)  :
Pro plynná paliva …………..     3 %
Pro tuhá paliva ……………..     6 %

2.	Limity účinnosti spalování
Každý malý  zdroj musí spalovat palivo  alespoň s limitní účinností spalování podle § 11 tohoto nařízení uvedenou v tabulce, nebo s účinností vyšší. 

Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah 

jmenovitý tepelný výkon
	datum uvedení spotřebiče do provozu	
[kW]	do 31. 12. 1982	do 31. 12. 1985	od 1. 1. 1990	
11 až 25	85 %	86 %	88 %	
25 až 50	86 %	87 %	89 %	
větší 50	87 %	88 %	90 %	

Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah

jmenovitý tepelný výkon
	datum uvedení spotřebiče do provozu	
[kW]	do 31. 12. 1982	do 31. 12. 1985	od 1. 1. 1990	
15 až 20	68 %	69 %	70 %	
20 až 50	70 %	71 %	72 %	
větší 50	72 %	73 %	74 %	
Poznámka : Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče na tuhá paliva v závislosti na výkonu zdroje jsou převzaty z přílohy D.1 ČSN 070240 po změně Z8.

3.	Kontrola spalinových cest

Kontrolou spalinových cest prováděnou samostatně nebo při jednorázovém měření účinnosti spalování malých zdrojů znečišťování ovzduší se rozumí ověřování, zda
a) 	je zajištěn dostatečný a bezpečný odvod a rozptyl spalin ze spotřebiče do volného ovzduší, 
b) 	je ve spalinové cestě dostatečný počet vhodných kontrolních, čisticích a měřicích otvorů,
c) 	nejsou ohroženy  životy a zdraví obyvatel objektu možným únikem spalin netěsnostmi kouřovodů a komínů, 
d) 	je zajištěn bezpečný průchod pro vymetací a čisticí nástroje v celé účinné i neúčinné výšce průduchu komína,
e) 	je zajištěn přístup k místům kontroly a čištění komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a větracích průduchů umožňující, aby při jejich kontrole a čištění byly dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kontrola spalinových cest se provádí podle schválených technologických postupů. Tyto postupy jsou stanoveny pro jednotlivé typy spalinových cest v závislosti na druhu připojeného spalovacího zdroje a použitého paliva. Na základě výsledků kontroly je posouzeno, zda aktuální stav spalinových cest odpovídá požadavkům stavebního zákona a příslušným technickým normám; případně je stanoven postup k odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolou spalinových cest se zjišťuje shoda konstrukce příslušné spalinové cesty s platnými zvláštními právními předpisy1) a technickými  předpisy1). 

Odkazy:
1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.
ČSN EN 1443 - Komínové konstrukce – všeobecné požadavky a ČSN 734201/2002 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
Platná Technická pravidla, která jsou v ČSN uvedena jako předpisy související 

4.	Lhůty provádění kontroly spalinových cest a účinnosti spalování

Druh paliva	Kontrola spalinových cest a)	Kontrola účinnosti spalování	
	Výkon v  kW.	Lhůty	Výkon v kW.	Lhůty	
Plynná a kapalná paliva	0 až 50 	1 x za 6.měsíců	11 až 50 	1 x za 2. roky	
	nad 50 	1 x za 3.měsíce	nad 50 	1 x za 2. roky	
Tuhá
paliva	0 až 50	1 x za 6.měsíců	15 až 50	1 x za 2. roky	
	nad 50	1 x za 6.měsíce 	nad 50	1 x za 2. roky	
a)  Lhůty provádění kontrol spalinových cest jsou stanoveny vyhláškou č. 111/1981  Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

Zásady vypracování Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů a plánu snížení emisí u stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje

1.	Podle ustanovení § 54 odst. 7 zákona musí od 1. ledna 2008  stávající zvláště velké zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje (dále jen ”plán”) jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen “program”). Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uváděných v příloze č. 1 k tomuto nařízení  pod písmeny B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona.
2.	Cílem programu je splnění požadavku dodržovat nejpozději od 1. ledna 2008 v České republice množství emisí na úrovni odpovídající emisním limitům pro nové  zvláště velké  zdroje stanovené   pro NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky  v bodu 1 písm. B, bodu 2 písm. B a bodu 3 písm. B přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  Program  stanovuje  cíl snížit celkové roční emise oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2) a tuhých znečišťujících látek ze všech stávajících zvláště velkých zdrojů na území České republiky na úroveň, které by bylo dosaženo uplatněním emisních limitů pro nové zdroje na stávající zdroje v provozu v roce 2000 na základě průměrných hodnot skutečné roční doby provozu, použitého paliva a tepelného příkonu za posledních 5 let provozu do roku 2000 včetně. Takto vypočtené roční emise uvedených znečišťujících látek u zdroje jsou stanoveny provozovateli podle 
§ 5 odst. 6, 7, 9 a 11 zákona při schvalování plánu jako emisní stropy, které představují  cíl plánu. V důsledku uzavření zdroje zařazeného do  programu  nesmí dojít ke zvýšení celkových ročních emisí zbývajících zdrojů, které jsou součástí programu. V rámci  programu nesmí za žádných okolností dojít k osvobození zařízení od povinnosti dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší. I po datu 1. ledna 2008 jsou provozovatelé povinni plnit emisní limity platné u zdrojů ke dni 31. 12. 2007 podle příloh č. 1 a a č. 2 k tomuto nařízení.
3.	Cíl plánu zdroje stanovený postupem uvedeným v bodu 2 slouží pouze ke stanovení cíle programu v České republice. Pokud je vypočtená hodnota cíle plánu  u zdroje nižší než emise znečišťující látky, stanoví  cíl plánu  zdroji orgán ochrany ovzduší.
4.	Hodnoty emisních stropů podle bodu 2 jsou základem pro vypracování plánu 
u konkrétního stávajícího zvláště velkého  zdroje.
5.	V plánu provozovatel zohlední výchozí a cílovou úroveň znečišťování, koncentraci znečišťujících látek v odpadních plynech ze zdroje nebo jeho zařízení, roční hmotnostní toky emisí, způsob jejich snižování a provozní hodiny v budoucím kalendářním roce.
6.	Plán bude veden jako součást národního nebo krajského programu snižování emisí podle 
§ 6 odst. 2 a 5 zákona; emise  zdroje musí být zahrnuty do emisních inventur a v rámci citovaných programů vyhodnocovány. 
7.	Do plánu musí být zařazen projekt a harmonogram rekonstrukcí nebo jiných investičních činností zajišťujících nejpozději od 1. ledna 2008 u zdroje plnění emisních stropů stanovených orgánem ochrany ovzduší.
8.	Kontrola plnění plánu u zdroje bude prováděna nejméně jedenkrát za rok.
9.	Zpřísnění emisních stropů a emisních limitů u zdrojů plnících plán bude provedeno k datu 1. ledna 2016 a dále k datu 1. ledna 2018.
10.	Podrobnou metodiku vypracování plánu uveřejní Ministerstvo životního prostředí 
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 1. ledna 2003.