Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Požadavky na větrání pracovišť

~~Část A~~

~~Požadavky na nucené větrání~~

1.	Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být: 
50 m^3/h na osobu pro práci převážně vsedě,
70 m^3/h na osobu pro práci převážně vstoje a vchůzi, 
90 m^3/h na osobu při těžké fyzické práci.
Tato minimální množství venkovního ~~větracího~~ vzduchu musí být dále zvýšena při další zátěži větraného prostoru, např. teplem, pachy, kouřením. V místnostech, kde je povoleno kouření se zvyšuje množství ~~větracího~~ vzduchu o 10 m^3/h na osobu. Celkové množství ~~větracího~~ vzduchu se určuje podle nejvyššího počtu osob současně užívajících prostor.

2.	Pro pracovní prostory s přístupem veřejnosti (například obchody) se zvyšuje množství přiváděného vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 - 0,3 osoby/m^2 podlahové plochy.

3.	Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

4.	 Proudění vzduchu na pracovištích musí být řešeno tak, aby bylo zabezpečeno dobré provětrání pracovišť.

5.	Proudění vzduchu nesmí přispívat k šíření škodlivin v provozu. Pokud je na pracovišti požadováno nucené větrání, musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván.

6.	Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemické látky nebo aerosoly v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání a klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu. Přitom musí být dodrženy požadavky na minimální množství přiváděného venkovního vzduchu podle bodu 1.

Na ~~klimatizovaných~~ pracovištích se zvláštními nároky na čistotu ovzduší s malým počtem zaměstnanců se připouští snížení podílu venkovního vzduchu v přiváděném vzduchu takto:

V/n | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000
p[%] | 10 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4

kde značí
V ... množství přiváděného vzduchu [m^3/h]
n ... počet osob v místnosti
p ... podíl venkovního vzduchu [%].

7.	Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší. musí být vybavena signalizací chodu a signalizací jakékoliv poruchy řídícího systému.

8.	Větrací zařízení musí být udržována v řádném technickém stavu. Proto musí být stanoveny podle druhu zařízení pevné intervaly prohlídek, o kterých musí být vedeny průběžné záznamy.

9.	Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu.

10.	V provozech, ve kterých může v důsledku poruchy dojít k náhlému vývinu škodlivin v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Toto větrání má mít, pokud je to technicky možné, automatické spouštění v závislosti na koncentraci uniklých škodlivin. Jinak musí být zajištěna snadná dostupnost jeho spouštění, které musí být instalováno před vstupem na pracoviště. Větrání musí být podtlakové, tak aby při jeho chodu nemohly škodliviny pronikat do prostor s pracovištěm sousedících. Množství odpadního vzduchu musí být voleno tak, a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob ve venkovním prostoru a na okolních pracovištích.

11.	Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacími nebo hermetizačními nástavci či zařízeními (například skříně, kapoty) zamezujícími šíření škodlivin do prostoru.

12.	Vývody odpadního vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání škodlivin do prostorů pracovišť větracím zařízením.

13.	Jakékoliv nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště a tím představovat nebezpečí pro zdraví pracovníků, musí být neprodleně odstraňovány.

~~Část B~~

~~Prostorové požadavky na klimatizovaná pracoviště~~

~~1.~~	~~Volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být minimálně 5 m^2 (mimo zařízení a spojovací cesty).~~

~~2.~~	~~Prostory o celkové podlahové ploše menší než 50 m^2 musí mít, pokud to technologie nevylučuje, zrakové spojení s prostorami sousedními okny, průhledy a podobně.~~

~~3.~~	~~Světlá výška musí být~~
~~při ploše větší než 100 m^2 nejméně 3,00 m~~ 
~~při ploše 2000 m^2 a méně nejméně 3,50 m~~ 
~~při ploše více než 2000 m^2 nejméně 4,50 m.~~

~~4.~~	~~Výšky uvedené v bodu 3 mohou být v prodejních prostorách, kancelářích a jiných pracovních prostorách, ve kterých je vykonávána lehká práce nebo práce vsedě, sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude vyloučeno oslňování zaměstnanců osvětlovacími tělesy a světlá výška nebude nižší než 3 m.~~

~~5.~~	~~Na jednoho zaměstnance musí připadnout nejméně:~~
~~20 m^3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě,~~ 
~~25 m^3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vstoje,~~ 
~~30 m^3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.~~
~~Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním, nebo vzduchotechnickým zařízením.~~

~~6.~~	~~Uvedené požadavky se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a podobná zařízení.~~