Příloha č. 2 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.

Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro palivové kotle

	účinnost při použití paliva %	
výkon kotle ve zdroji tepelné energie	koks	černé uhlí	brikety	hnědé uhlí tříděné	hnědé uhlí netříděné	topný olej leh. LTO	mazut (top.olej TTO)	zemní plyn	
do 0,5 MW	69	68	67	66	62	80	-	85	
0,51 - 3 MW	-	70	69	68	63	83	-	86	
3,1 - 6 MW	-	75	-	72	65	84	81	87	
6,1 - 20 MW	-	77	-	75	70	85	82	90	
20,1 - 50 MW	-	80	-	-	77	87	85	92	
nad 50 MW	-	82	-	-	82	89	86	93	

Poznámka: V úvahu se nebere palivo zapalovací a stabilizační. U kotlů určených pro spalování dvou druhů paliva záměnným způsobem platí minimální účinnost vztažená na palivo, které se skutečně v daném období spaluje. U kotlů určených ke spalování více druhů paliva se minimální účinnost stanoví váženým průměrem pro jednotlivé druhy paliva. Pro netypická paliva jako dřevní hmota, průmyslové odpady, městské odpadky, kalový a vysokopecní plyn apod. se minimální účinnost nestanovuje.