Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra

Osvětlovaný prostor | Intezita  normálního osvětlení | Intenzita   nouzového osvětlení | Vysvětlivky
| E_po (lx) | E_pk (lx) | E_pk (lx) |
| A/PROSTORY VEŘEJNÉ
Vestibul, chodba a pevné schodiště pro cestující | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1)
Pohyblivé schody | 140 | 100 | 10 (20) | a) e) 1)
Nástupiště | 210 | 150 | 10 (20) | a) e) 1)
Únikové schodiště | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1)
Přístupová komunikace | - | 60 | - | d) 1)
Přístřešek zastávky | - | 12 | - | 1)
| B/PROSTORY  NEVEŘEJNÉ
Místnost bez denního osvětlení s trvalým pobytem osob | - | 300 | 2 | 3)
Dílna | - | 200 | 2 | 3)
Sklad se speciálním vybavením | - | 200 | - | 2)
Sklad běžný | - | 100 | - | 2)
Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, vzduchotechniky | 200 | 100 | 2 | 3)
Technický prostor pohyblivých schodů | 150 | 75 | 2 | b) 3)
Elektrická stanice včetně akumulátorovny | 210 | 150 | 2 | 30) c) 2)
Kabelové prostory pod elektrickou stanicí | - | 30 | 2 | 1)
Prostor před zkratovačem | - | 200 | - | 3)
Služební chodba a schodiště | - | 75 | 2 | 1)
Požární zbrojnice | - | 150 | 2 | 2)
Služební nástupiště | - | 100 | 2 | 1)
Prohlížecí jáma | - | 100 | 2 | 4)
Pochozí lávka | - | 100 | 2 |
Tunel | 20 | 10 | 2 | 4)
Výhybka v tunelu  v délce jazyků | 150 | 75 | 2 | 4)

Vysvětlivky:	a)	v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 280 lx pro E_po a 200 lx pro E_pk,

			b)	v prostoru před rozvaděčem platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 150 lx pro 
				E_pk,

			c)	hodnota intenzity uvedená v závorce platí pro intenzitu náhradního osvětlení v rozvodně a akumulátorovně (v prostoru s akumulátory),

			d)	přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a pohyblivé schody, ústící do veřejného podchodu,

			e)	hodnota intenzity osvětlení uvedená v závorce platí pro E_po.

Poznámka:		a)	měření intenzity osvětlení v prostorech se provádí:

				1)	v úrovni povrchu komunikace,
				2)	v úrovni 85 cm nad podlahou,
				3)	na pracovním místě,
				4)	v úrovni temene kolejnice,

			b)	E_po je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově maximální (počáteční hodnota intenzity osvětlení),

			c)	E_pk je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově minimální (koncová hodnota  intenzity osvětlení).