Příloha č. 3
Měrné ukazatele spotřeby tepla

Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla

a)	na vytápění 1 m^2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky:
	- při vytápění z domovní kotelny na tuhá paliva		1 GJ/m^2 x rok

			nebo 0,294 MJ/m^2 x D^0 x rok

	- při vytápění z ostatních zdrojů tepla			0,8 GJ/m^2 x rok

			nebo 0,235 MJ/m^2 x D^0 x rok

b)	k dodávce teplé užitkové vody spotřebitelům na 1 m^3 odebrané vody v zúčtovací jednotce:

	- při přípravě v zúčtovací jednotce			0,3 GJ/m^3
	- při přípravě společně pro více zúčtovacích jednotek	0,4 GJ/m^3

c)	souhrnné 
	- na vytápění a teplou užitkovou vodu:
	- při zajišťování tepla z domovní kotelny na tuhá paliva	do 1,25 GJ/m^2 x rok
	- při zajišťování tepla z jiných zdrojů	do 1,05 GJ/m^2 x rok

Nejsou-li dodrženy ukazatele podle písmen a) a b), postačí dodržení ukazatelů podle písmene c), pokud je v zúčtovací jednotce poskytována služba vytápění i dodávky teplé užitkové vody.

D^0 je počet denostupňů v topném období, který je určen vztahem

n (t_v - t_zp),
kde
n	je počet dnů v topném období,
t_v	je průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěném objektu v C,
t_zp	je průměrná venkovní teplota v topném období v C.