Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/2001 Sb.

POSTUP PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH V PROVOZU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

1.	Při odstraňování rozsáhlých poruch v přenosové soustavě nebo distribučních soustavách se postupuje v souladu s příslušnými havarijními plány.

2.	Předpokladem úspěšného odstranění poruchy je znalost skutečného stavu elektrizační soustavy a případně příčiny poruchy. K tomu účelu je zjišťováno především:
2.1	místo a příčina poruchy,
2.2	které části elektrizační soustavy jsou bez napětí, 
2.3	která zařízení jsou přetížena,
2.4	rozsah oddělených částí elektrizační soustavy,
2.5	hodnoty kmitočtu v oddělených částech elektrizační soustavy, 
2.6	je-li přerušena dodávka elektřiny odběratelům,
2.7	provozní stav a výkonové možnosti elektráren včetně zajištění vlastní spotřeby, 
2.8	vliv poruchy v elektrizační soustavě na spolupracující sousední elektrizační soustavy,
2.9	další okolnosti, které mají souvislost s poruchou.

3.	Příslušnému dispečinku je hlášeno:
3.1	vypnutí kteréhokoliv z vypínačů vedení, transformátorů a spínačů přípojnic působením ochran,
3.2	zůstalo-li na vypnutém zařízení zpětné napětí,
3.3	hodnoty kmitočtu a napětí při výrazných odchylkách od normálního stavu, 
3.4	proudové přetížení zařízení,
3.5	všechny ostatní provozní okolnosti, jako například námrazy, bouře, nesymetrické zatížení, pozorovaný zkrat, atd.,
3.6	působení opětného zapínání.

4.	Při ztrátě spojení s dispečinkem se postupuje podle místních provozních předpisů.

5.	Při ztrátě napětí v distribuční soustavě 110 kV jsou vypínány transformace ze 110 kV bez pokynu dispečinku, není-li stanoveno příslušným dispečinkem jinak.

6.	Nepřipouští se spínání oddělených částí elektrizační soustavy bez splnění podmínek pro jejich spínání.

7.	Nepřipouští se opětné zapnutí automaticky vypnutého vedení na společných stožárech v případě, kdy na jednom z nich se pracuje, bez ověření možnosti jeho zapnutí.

8.	Nepřipouští se opětné zapnutí vedení po jeho automatickém vypnutí, na kterém jsou prováděny práce pod napětím.

Při likvidaci poruchy je nutno v částech elektrizační soustavy, které zůstaly bez napětí, počítat s tím, že napětí se obnovuje přímým zapnutím celé postižené části elektrizační soustavy nebo postupně.