Příloha č. 15 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ 

Protokol musí obsahovat minimálně tyto údaje :

1. Úvod - obsahuje základní identifikační údaje autorizované osoby a provozovatele měřeného zdroje.
2. Účel měření - obsahuje údaje o účelu měření účinnosti spalování.
3. Popis zařízení - obsahuje dostupná technická data o zařízení, na kterém bylo prováděno měření.
4. Způsob měření - obsahuje podrobné údaje o použité přístrojové technice, postupech a metodikách měření, vyhodnocení měření, případně schéma měřicího místa.
5. Průběh měření - obsahuje údaje o průběhu měření, odběru vzorků, případně vlivech, které mohly působit na přesnost a správnost měření.
6. Výsledky měření účinnosti spalování - obsahuje přehledy naměřených a vypočtených hodnot,včetně tabulek a příloh, případně stručný komentář k nim.
7. Vyhodnocení výsledků měření - obsahuje porovnání naměřených a vypočtených hodnot s limitními údaje podle zvláštního právního předpisu^1).
	Odkaz na technický předpis (ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv), podle kterého se postupuje při kontrole spalinových cest. 
	Popis spalinových cest u zdroje, případně schéma spalinové cesty.
	Zjištěné závady - seznam zjištěných závad včetně jejich zařazení do kategorie přímo ohrožujících bezpečnost spalinové cesty.
	Navrhovaná opatření - obsahuje návrh, případně popis, jak je možno zjištěné závady spalinové cesty odstranit a termíny jejich odstranění.
	Závěr - obsahuje závěr kontroly spalinových cest.
	Náležitosti předepsané autorizované osobě zákonem a touto vyhláškou.

Další nakládání s protokolem o měření:
S protokolem nakládá autorizovaná osoba podle § 18 odst. 2 této vyhlášky. Pověřenou právnickou osobou ve smyslu tohoto ustanovení je Společenstvo kominíků ČR, které protokoly a výsledky měření statisticky zpracovává a vyhodnocuje a roční přehledy výsledků předává ministerstvu.

Technické požadavky na měřící přístrojE používané pro měření účinnosti spalování a měření množství vypouštěných látek 
U malých spalovacích zdrojů 

Přenosný měřící přístroj používaný k autorizovanému měření účinnosti a množství vypouštěných látek malých stacionárních zdrojů znečišťování musí splňovat následující technické požadavky a další podmínky uvedené v bodech 1 až 5 této přílohy: 

1. Požadavky na přesnost, rozsah a citlivost měření a výpočtu údajů - uvádí následující tabulka:

Měřené veličiny
Název | Jednotka | Přesnost měření ( +, - ) (přípustná odchylka) | Rozsah | Rozlišení | Příklad metody měření
Obsah O_2 | [obj.%] | 0,2 obj.% absolutně | od 0 do 21 obj.% | 0,1 % | Elektro-chemický článek
Obsah CO | [ppm] | do 400 ppm ….20 ppm  do 2.000 ppm …... 5 % do 10.000 ppm …10 % | od 0 do 10.000 ppm | 1 ppm | Elektro-chemický článek
Teplota spalin | [°C] | do 99,9 °C…….. 0,5°C  100°C a více ….. 0,5 % | od -10 do + 1.000°C | 0,1°C | Termočlá-nek
Teplota spalovacího vzduchu | [°C] | není stanovena | od + 5°C do + 40°C | není stanoveno | Termočlá-nek
Statický tlak ve spalinové cestě | [Pa] | 3 Pa | od - 80 do + 80 HPa | 1 Pa | Membrá-nové čidlo

Vypočtené údaje
Název | Jednotka | Přesnost výpočtu ( + , - ) | Rozsah | Rozlišení
Obsah CO_2 | % | 0,2 % | Není stanoven | 0,1 %
Komínová ztráta | % | Není stanovena | 0 až 120 % | 0,1 %

2. Konstrukce přístroje musí umožňovat přenos naměřených a vypočtených veličin a údajů do počítače. Způsob přenosu ( softwarové vybavení počítače a přístroje ) musí zajistit , aby naměřené a vypočtené veličiny a údaje nebylo možno změnit. Obsluha přístroje a počítače může zadat pouze údaje o místě měření. K přístroji musí být připojena tiskárna. Výpis z tiskárny připojí autorizovaná osoba k protokolu o měření. 
3. Údržba přenosných měřících přístrojů pro měření malých spalovacích zdrojů a zajištění jejich správné funkce se provádí postupy a ve lhůtách stanovených jejich výrobcem. Veškeré úkony provedené v souladu s těmito postupy se zaznamenávají do provozní knihy měřícího přístroje.
4. Přenosné měřící přístroje pro měření malých zdrojů znečišťování musí být pravidelně kalibrovány a to v intervalech minimálně 2 x za kalendářní rok. O kalibraci je vystaven protokol a přístroj je na viditelném místě označen, kdy byla kalibrace provedena.
5. Metody a způsob měření účinnosti spalování a měření množství vypouštěných látek malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst.1) písm. f) zákona jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu^1).