Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.

Způsob určování úspory primární energie v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla

(1) Účinnost procesu kombinované výroby je podkladem pro stanovení úspory primární energie podle odstavce 2 a stanovení minimální účinnosti užití energie jako kriteria podle odstavců 15 až 17 této přílohy a platí pro zařízení uvedené do provozu před před platností zvláštního právního předpisu^1). Pro účely výpočtu je možno použít i jiné období než 1 rok.

(2) Výpočet úspor primární energie

přičemž dílčí účinnosti výroby tepla η_q^T a elektřiny η_e^T v teplárně se stanoví:

η_q^T - je energetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba užitečného tepla v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla dělená spotřebou paliva použitého v tomto soustrojí nebo výrobně. U parních výroben elektřiny a tepla se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,045 [-]
η_e^T - je elektrická účinnost kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba elektřiny dělená spotřebou paliva použitého v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. U parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve, se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,107 [-]
η_r^V - je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby tepla (výtopenská výroba) [-]
η_r^E - je referenční hodnota účinností oddělené výroby elektřiny (podle vzorce v odst. 12) [-]
Q_už^T - je roční nebo měsíční výroba užitečného tepla dodaného ze soustrojí nebo výrobny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, které je využíváno ke sdílení a předání tepla bez následné transformace[MWh]
Q_pal^T - je celkový energetický potenciál paliva použitého k společné výrobě užitečného tepla a elektřiny [M Wh]
E^T - je roční nebo měsíční výroba svorkové elektřiny ze soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla [MWh]

(3) Harmonizované referenční hodnoty účinnosti se vztahují k výhřevnosti paliva, teplotě prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní vlhkosti 60 % a pro oddělenou výrobu elektřiny a tepelné energie jsou uvedeny v procentech.

(4) Korekční faktory vlivu klimatických podmínek a vyhnutelných síťových ztrát se vztahují pouze na harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny.

(5) Tabulka č. 1

Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny používané k výpočtům v období v období od roku 2006 do roku 2011

Palivo | Zařízení KVET vybudované do roku
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2011
| η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E | η_ripal^E
Pevné | Černé uhlí | 39,700 | 40,500 | 41,200 | 41,800 | 42,300 | 42,700 | 43,100 | 43,500 | 43,800 | 44,000 | 44,2
| Hnědé uhlí, lignit | 37,300 | 38,100 | 38,800 | 39,400 | 39,900 | 40,300 | 40,700 | 41,100 | 41,400 | 41,600 | 41,8
| Dřevní hmota | 25,000 | 26,300 | 27,500 | 28,500 | 29,600 | 30,400 | 31,100 | 31,700 | 32,200 | 32,600 | 33,0
| Biomasa | 20,000 | 21,000 | 21,600 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,500 | 24,000 | 24,400 | 24,700 | 25,0
| Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad | 20,000 | 21,000 | 21,600 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,500 | 24,000 | 24,400 | 24,700 | 25,0
Kapalné | Topné oleje | 39,700 | 40,500 | 41,200 | 41,800 | 42,300 | 42,700 | 43,100 | 43,500 | 43,800 | 44,000 | 44,2
| Biopaliva | 39,700 | 40,500 | 41,200 | 41,800 | 42,300 | 42,700 | 43,100 | 43,500 | 43,800 | 44,000 | 44,2
| Biologicky rozložitelný odpad | 20,000 | 21,000 | 21,600 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,500 | 24,000 | 24,400 | 24,700 | 25,0
| Neobnovitelný odpad | 20,000 | 21,000 | 21,600 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,500 | 24,000 | 24,400 | 24,700 | 25,0
Plynné | Zemní plyn | 50,000 | 50,400 | 50,800 | 51,100 | 51,400 | 51,700 | 51,900 | 52,100 | 52,300 | 52,400 | 52,5
| Plyn z rafinace/vodík | 39,700 | 40,500 | 41,200 | 41,800 | 42,300 | 42,700 | 43,100 | 43,500 | 43,800 | 44,000 | 44,2
| Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo | 35000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,0
| Bioplyn | 36,700 | 37,500 | 38,300 | 39,000 | 39,600 | 40,100 | 40,600 | 41,000 | 41,400 | 41,700 | 42,0

(6) Výrobci kombinované výroby elektřiny a tepelné energie použijí referenční hodnoty účinnosti výroby elektřiny uvedené v tabulce č.1 v souvislosti s rokem výstavby. Tyto harmonizované referenční hodnoty platí po dobu deseti let od roku výstavby. Rokem výstavby výrobny nebo zařízení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie je kalendářní rok, ve kterém byla zahájena výroba elektřiny.

(7) U výrobny, soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, která dosáhne jedenáctého roku provozu, použije výrobce v souladu s odstavcem 6 harmonizované referenční hodnoty účinnosti deset let staré po dobu jednoho roku.

(8) V případě, že soustrojí nebo sériová sestava soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie byla technicky zhodnocena (modernizována nebo rekonstruována) a investiční náklady na technické zhodnocení přesáhnou 50 % investičních nákladů na výstavbu nového srovnatelného soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie, za rok výstavby se považuje rok první výroby elektřiny ve zdokonaleném zařízení. Pokud výrobna se skládá z více soustrojí nebo sériových sestav soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, které byly instalovány v různých letech a pokud to provedení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie umožňuje, hodnotí se jednotlivá soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí odděleně. V případě, že tento postup nelze aplikovat, pak stáří jednotlivých soustrojí nebo sériových sestav soustrojí se stanoví jako průměr počítaný na základě podílu investic realizovaných rokem výstavby. V případě, že jednotlivé investiční akce ve výrobně byly realizovány ve značně rozdílných časových úsecích, může výrobce zahrnout do výpočtu roku výstavby přeceňovací koeficient, výpočet si nechá schválit ministerstvem.

(9) Pokud se v daném zařízeni spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se za hodnotu η_rpel^E přímo hodnota η_ripal^Ez tabulky č. 1. V případě společného spalování více druhů paliv při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie, stanovujeme výsledné harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu.

Q_pal,i - podíly energie jednotlivých druhů paliva spotřebovaných v kotli ke krytí kombinované výroby [GJ]
η_ripal^E -  harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny uvedené v tabulce č. 1 pro jednotlivé druhy paliva [%]

(10) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny se zvyšuje v závislosti na průměrné roční teplotě vzduchu o 0,1 procentního bodu za každý stupeň pod 15° C. Protože na území ČR dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu t_tep dosahuje 8° C, zvýší se harmonizovaná referenční účinnost o

∆η_rtep^E = 0,1.(15-8) = 0,7  [%]

Korekční faktory pro klimatickou podmínky se nepoužívají u technologií kombinované výroby elektřiny a tepla založených na palivových článcích.

(11) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny η_rtep se dále upravuje v závislosti na síťových ztrátách, které přímo souvisí s napěťovou úrovní připojení výrobny kombinované výroby elektřiny a tepelné energie koeficientem napěťové úrovně připojení ^k_nap.úrovně _přip.

Tabulka č. 2

Korekční faktory ve vztahu k síťovým ztrátám

Napětí | Hodnota korekčního faktoru k_inap.úrovně _přip.
| Elektřina dodávána do přenosové nebo distribuční soustavy | Elektřina dodávána pro vlastní spotřebu nebo přímým vedením
> 200 kV | 1,000 | 0,985
100-200 kV | 0,985 | 0,965
50-100 kV | 0,965 | 0,945
0,4-50 kV | 0,945 | 0,925
< 0,4 kV | 0,925 | 0,860

Pokud výrobna dodává elektřinu do jedné napěťové úrovně, dosadí se za hodnotu k_nap _úrovně _příp. přímo hodnota k_inap.úrovně _příp. z tabulky č. 2.
V případě, že výrobna, soustrojí nebo sériová sestava soustrojí dodává elektřinu do více napěťových úrovní, korekční faktor pro vyhnutelné síťové ztráty se vyhodnotí na základě váženého průměru. dodávané elektřiny.

E_i - jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní v [MWh]
K_inap.úrovně _přip. - jednotlivé korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty

Korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty se neuplatňují pro dřevní hmotu a bioplyn.

(12) Výsledná hodnota harmonizované účinnosti oddělené výroby elektřiny k dosazení do vzorce pro výpočet úspory primární energie v odst. 2 se stanoví podle vzorce

η_r^E = (η_rpal^E + ∆η_rtep^E) ∙ k_nap.úrovně _přip  [%]

(13) Tabulka č. 3  

Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla

Palivo | Druh média
| Pára/horká voda | Přímé výfukové plyny
| η_ripal^V | η_ripal^V
Pevné | Černé uhlí | 88,000 | 80,000
| Hnědé uhlí, lignit | 86,000 | 78,000
| Dřevní hmota | 86,000 | 78,000
| Biomasa | 80,000 | 72,000
| Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad | 80,000 | 72,000
Kapalné | Topné oleje | 89,000 | 81,000
| Biopaliva | 89,000 | 81,000
| Biologicky rozložitelný odpad | 80,000 | 72,000
| Neobnovitelný odpad | 80,000 | 72,000
Plynné | Zemní plyn | 90,000 | 82,000
| Plyn z rafinace/vodík | 89,000 | 81,000
| Koksárenský,vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo | 80,000 | 72,000
| Bioplyn | 70,000 | 62,000

Pokud se v zařízení spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se do vzorce pro výpočet UPE v odst. 2 za hodnotu η_r^V hodnota η_ripal^V - 5 [%]. V případě společného spalování více druhů paliv stanovujeme výslednou harmonizovanou referenční hodnotu účinnosti pro oddělenou výrobu tepla prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu podle vzorce

Q_pal,i - jednotlivé podíly energie paliv spotřebované v kotli ke krytí výroby příslušejícího podílu elektřiny a tepelné energie v [GJ]
η_ripal^V - jednotlivé harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby tepelné energie členěné podle typu paliva [%]

(14) V případě, že v jednom procesu kombinované výroby je vyráběna elektřina, užitečné teplo a mechanická energie, navrhne postup výpočtu dílčích energetických účinností dodávky tepla, elektrické účinnosti a výroby mechanické energie (např. tlakového vzduchu ) a úspory primární energie sám výrobce a nechá si postup potvrdit ministerstvem.

(15) Minimální účinnost výroby elektrické energie pro parní turbosoustrojí η_el, kde rok výstavby je 31.12.1995 a dříve, v % je 43^x při měrné spotřebě energie v palivu S^ev_pal 2,32 GJ/GJ nebo 8,37 GJ/MWh. U turbosoustrojí do 50MW je účinnost výroby η_el 35 %^xx při měrné spotřebě energie v palivu S^ev_pal 2,85 GJ/GJ nebo 10,28 GJ/MWh. Pro turbosoustrojí nad 50MW je účinnost výroby η_el 40^xx% při měrné spotřebě energie v palivu S^ev_pal 2,5 GJ/GJ nebo 9GJ/MWh

Poznámky:
^x platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
^xx platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla E_sv (MWh)/Q_tep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla): v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.
Účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí η_el se stanoví podle zvláštního právního předpisu^1.

(16) Účinnost výroby energie pro parní turbosoustrojí η_el, kde rok výstavby je po 31.12.1995, se stanoví podle zvláštního právního předpisu ^1)

Provozní soubor | Účinnost výroby η_el | Měrná spotřeba energie v palivu S^et_pal
| % | GJ /GJ
plynová turbina + spalinový kotel | 74 | 1,35
plynová turbína + spalinový kotel - špičkový provoz | 28 | 3,57
paroplynový cyklus s využitím tepla | 72 | 1,39
Paroplynový cyklus s kondenzací | 50^x | 1,39

Poznámka:
^x platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla E_SV (MWh)/Q_tep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).

Účinnost výroby elektrické energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbinou a spalinovým kotlem η_et se stanoví podle zvláštního právního předpisu^1).

(17) Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem η_kj a minimální účinnost výroby energie v výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli η_et

Jmenovitý el. Výkon kogenerační jednotky | teplota vody na výstupu z kogenerační jednotky | účinnost výroby energie v kogen. jednotce η_et | měrná spotřeba energie v palivu na výrobu el. S^ev_pal | účinnost výroby energie (tep.+el.) v kotelně η_et^x
KW | °C | % | GJ/MWh | %
do 100 | do 90 | 75 | 4,8 | 75 + 9xK/(1 + K)
nad 100 | do 90 | 80 | 4,5 | 80 + 5xK/(1 + K)
nad 100 | 91 - 100 | 75 | 4,8 | 75 + 10xK/(1 + K)
nad 100 | 101- 110 | 69 | 5,22 | 69 + 16xK/(1 + K)
nad 100 | 111 - 120 | 64 | 5,62 | 64 + 21xK/(1 +K)
nad 100 | 121 - 130 | 59 | 6,1 | 59 + 26xK/(1 + K)
nad 100 | nad 130 | 54 | 6,67 | 54 + 31xK/(1 + K)

Q_pal^ko  energie paliva spáleného v kogenerační jednotce (GJ) 
Qpal^kj energie paliva spáleného v kotlích (GJ)

Účinnost výroby elektrické energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem η_et se stanoví podle zvláštního právního předpisu^1).